본원 외부 물청소, 균열보수 및 도색작업 시방서

외벽 및 창호 고압 물 세척작업.

균열 장소는 정기안점점검 보고서에 명시된 건물 내·외부 84개소

균열부위는 아래와 같이 보수

균열폭 0.2mm 이하 - 표면처리 보수

균열폭 0.3mm 이상 – 에폭시 주입보수

에폭시 주입제 : SW-1014나 동등이상 제품 사용

에폭시 퍼티 : 가사시간(40분 이상), 표면건조시간(11시간 이내), 압축강도(35MPa 이상), 콘크리트 접착강도압력(20kg/㎠이상)

외벽 방수페인트(글로리) 도색

작업완료 후 현장정리 및 폐기물 처리

안전사고에 대비하기 위하여 현장 안전담당자 지정 한다

병원 앞 차량 주차 시 차량손상을 방지하기 위하여 차량용 커버를 씌운다.

기타 공사 진행에 필요한 시항은 현장 감독관과 협의하여 진행 한다.

완공 시 공사 전·후 사진 및 준공계 보고서를 제출한다.

완공 후 준공계 제출 시 하자이행보증증권(공사금액의 20%)을 제출한다.